## spec
model | coil | water_tray | amount | ta_7 | L | B | H | D | E1 | E2 | E3 | E4 | surface | tube_volume | air_flow | distance | fan_speed | diameter | noise_level_in_3m | voltage | input_power | current | liquid | gas | fin_spacing | price | number_of_fan | drainage | tube_material | fin_material | casing_material | refrigerant | test_pressure
KA-4001-7EB | 3x690 | 1X690 | 2760 | 37 | 1024 | 346 | 532 | 412 | 779 |  |  |  | 13 | 4.2 | 3320 | 9 | 1430 | 400 | 77 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 1/2" | 1-1/8" | 7 | 27000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4001-7EC | 4x725 | 1X725 | 3625 | 39.5 | 1024 | 412 | 532 | 412 | 779 |  |  |  | 20 | 6.3 | 3080 | 8 | 1430 | 400 | 77 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 1/2" | 1-1/8" | 7 | 32000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5001-7EB | 4x880 | 1X880 | 4400 | 62.5 | 1275 | 425 | 680 | 491 | 1030 |  |  |  | 23 | 7.6 | 7250 | 18 | 1325 | 500 | 83 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 5/8" | 1-3/8" | 7 | 46000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5001-7EC | 6x920 | 2X920 | 7360 | 69.5 | 1275 | 491 | 680 | 491 | 1030 |  |  |  | 35 | 11.1 | 6880 | 17 | 1325 | 500 | 83 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 5/8" | 1-3/8" | 7 | 56000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4001-9EB | 3x690 | 1X690 | 2760 | 37 | 1024 | 346 | 532 | 412 | 779 |  |  |  | 10.66 | 4.2 | 3520 | 10 | 1430 | 400 | 77 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 1/2" | 1-1/8" | 9 | 28000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4001-9EC | 4x725 | 1X725 | 3625 | 39.5 | 1024 | 412 | 532 | 412 | 779 |  |  |  | 15.87 | 6.3 | 3320 | 9 | 1430 | 400 | 77 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 1/2" | 1-1/8" | 9 | 32000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5001-9EB | 4x880 | 1X880 | 4400 | 62.5 | 1275 | 425 | 680 | 491 | 1030 |  |  |  | 18.9 | 7.6 | 7550 | 19 | 1325 | 500 | 83 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 5/8" | 1-3/8" | 9 | 46000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5001-9EC | 6x920 | 2X920 | 7360 | 69.5 | 1275 | 491 | 680 | 491 | 1030 |  |  |  | 28.23 | 11.1 | 7020 | 18 | 1325 | 500 | 83 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 5/8" | 1-3/8" | 9 | 56000 | 1 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3002-7EA | 2x1070 | 1X1070 | 3210 | 42 | 1474 | 424 | 452 | 342 | 1229 |  |  |  | 13 | 4.1 | 2900 | 9 | 1380 | 300 | 73 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 1/2" | 1-1/8" | 7 | 30000 | 2 | G1" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3002-7EB | 2x1070 | 1X1070 | 3210 | 44 | 1474 | 424 | 452 | 342 | 1229 |  |  |  | 17 | 5.5 | 2840 | 8 | 1380 | 300 | 73 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 1/2" | 1-1/8" | 7 | 33000 | 2 | G1" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3502-7EB | 3x1300 | 1X1300 | 5200 | 61 | 1774 | 514 | 532 | 412 | 1529 |  |  |  | 26 | 8.2 | 5560 | 11 | 1400 | 350 | 75 | 220V/1PH | 130 | 0.58 | 5/8" | 1-3/8" | 7 | 40000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4002-7EB | 3x1300 | 1X1300 | 5200 | 63 | 1774 | 514 | 532 | 346 | 1529 |  |  |  | 26 | 8.2 | 6640 | 13 | 1430 | 400 | 80 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 5/8" | 1-3/8" | 7 | 45000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4002-7EC | 4x1300 | 1X1300 | 6500 | 80.5 | 1774 | 514 | 532 | 412 | 1529 |  |  |  | 39 | 12.1 | 6160 | 12 | 1430 | 400 | 80 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 5/8" | 1-3/8" | 7 | 58000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5002-7EB | 4x1685 | 1X1685 | 8425 | 102.5 | 2295 | 594 | 680 | 425 | 2030 |  |  |  | 46 | 14.3 | 14500 | 23 | 1325 | 500 | 86 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-3/8" | 7 | 84000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5002-7EC | 6x1685 | 2X1685 | 13480 | 123.5 | 2295 | 594 | 680 | 491 | 2030 |  |  |  | 69 | 21.5 | 13760 | 22 | 1325 | 500 | 86 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-5/8" | 7 | 105000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3002-9EA | 2x1070 | 1X1070 | 3210 | 42 | 1474 | 424 | 452 | 342 | 1229 |  |  |  | 10.66 | 4.1 | 3000 | 9 | 1380 | 300 | 73 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 1/2" | 1-1/8" | 9 | 30000 | 2 | G1" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3002-9EB | 2x1070 | 1X1070 | 3210 | 44 | 1474 | 424 | 452 | 342 | 1229 |  |  |  | 14.16 | 5.5 | 2960 | 8 | 1380 | 300 | 73 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 1/2" | 1-1/8" | 9 | 33000 | 2 | G1" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4002-9EB | 3x1300 | 1X1300 | 5200 | 63 | 1774 | 514 | 532 | 346 | 1529 |  |  |  | 21.23 | 8.2 | 7040 | 13 | 1430 | 400 | 80 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 5/8" | 1-3/8" | 9 | 45000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4002-9EC | 4x1300 | 1X1300 | 6500 | 80.5 | 1774 | 514 | 532 | 412 | 1529 |  |  |  | 31.66 | 12.1 | 6640 | 12 | 1430 | 400 | 80 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 5/8" | 1-3/8" | 9 | 58000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5002-9EB | 4x1685 | 1X1685 | 8425 | 102.5 | 2295 | 594 | 680 | 425 | 2030 |  |  |  | 37.8 | 14.3 | 15100 | 23 | 1325 | 500 | 86 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-3/8" | 9 | 84000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5002-9EC | 6x1685 | 2X1685 | 13480 | 123.5 | 2295 | 594 | 680 | 491 | 2030 |  |  |  | 56.39 | 21.5 | 14040 | 22 | 1325 | 500 | 86 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-5/8" | 9 | 105000 | 2 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3003-7EB | 2x1590 | 1x1590 | 4770 | 66 | 2074 | 424 | 452 | 342 | 1829 | 600 | 1200 |  | 26 | 8 | 4260 | 11 | 1380 | 300 | 75 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 5/8" | 1-3/8" | 7 | 52000 | 3 | G1" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3503-7EB | 3x1875 | 1X1875 | 7500 | 86 | 2524 | 514 | 532 | 412 | 2279 | 750 | 1500 |  | 39 | 12 | 8340 | 10 | 1400 | 350 | 75 | 220V/1PH | 130 | 0.58 | 7/8" | 1-5/8" | 7 | 60000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4003-7EB | 3x1875 | 1X1875 | 7500 | 89 | 2544 | 514 | 532 | 346 | 2279 | 750 | 1500 |  | 39 | 12 | 9960 | 16 | 1380 | 400 | 82 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 7/8" | 1-5/8" | 7 | 65000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4003-7EC | 4x1875 | 1X1875 | 9375 | 103.5 | 2544 | 514 | 532 | 412 | 2279 | 750 | 1500 |  | 59 | 18 | 9240 | 14 | 1430 | 400 | 82 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 7/8" | 1-5/8" | 7 | 82000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5003-7EB | 4x2300 | 1X2300 | 11500 | 151.5 | 3275 | 594 | 680 | 425 | 3030 | 1000 | 2000 |  | 69 | 21.3 | 21750 | 27 | 1430 | 500 | 88 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-5/8" | 7 | 125000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5003-7EC | 6x2300 | 2X2300 | 18400 | 174 | 3275 | 594 | 680 | 491 | 3030 | 1000 | 2000 |  | 104 | 32.2 | 20640 | 25 | 1325 | 500 | 88 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-5/8" | 7 | 154000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3003-9EB | 2x1590 | 1x1590 | 4770 | 66 | 2074 | 424 | 452 | 342 | 1829 | 600 | 1200 |  | 21.23 | 8 | 4440 | 11 | 1380 | 300 | 75 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 5/8" | 1-3/8" | 9 | 52000 | 3 | G1" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4003-9EB | 3x1875 | 1X1875 | 7500 | 89 | 2544 | 514 | 532 | 346 | 2279 | 750 | 1500 |  | 31.89 | 12 | 10560 | 16 | 1430 | 400 | 82 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 7/8" | 1-5/8" | 9 | 65000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4003-9EC | 4x1875 | 1X1875 | 9375 | 103.5 | 2544 | 514 | 532 | 412 | 2279 | 750 | 1500 |  | 47.52 | 18 | 9960 | 14 | 1430 | 400 | 82 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 7/8" | 1-5/8" | 9 | 82000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5003-9EB | 4x2300 | 1X2300 | 11500 | 151.5 | 3275 | 594 | 680 | 425 | 3030 | 1000 | 2000 |  | 56.78 | 21.3 | 22650 | 27 | 1325 | 500 | 88 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-5/8" | 9 | 125000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5003-9EC | 6x2300 | 2X2300 | 18400 | 174 | 3275 | 594 | 680 | 491 | 3030 | 1000 | 2000 |  | 84.62 | 32.2 | 21060 | 25 | 1325 | 500 | 88 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 1-5/8" | 9 | 155000 | 3 | G1.5" | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3004-7EB | 2x2120 | 1x2120 | 6360 | 88 | 2674 | 424 | 452 | 342 | 1829 | 600 | 1200 | 1800 | 34.3 | 10.6 | 5200 | 13 | 1380 | 300 | 76 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 5/8" | 1-3/8" | 7 | 75000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4004-7EC | 4x2300 | 1X2300 | 11500 | 111 | 3274 | 514 | 532 | 412 | 3029 | 750 | 1500 | 2250 | 78 | 23.7 | 12320 | 17 | 1430 | 400 | 83 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 7/8" | 1-5/8" | 7 | 105000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5004-7EB | 4x3180 | 1X3180 | 15900 | 187.5 | 4274 | 594 | 680 | 425 | 4030 | 1000 | 2000 | 3000 | 93 | 28.6 | 29000 | 30 | 1325 | 500 | 89 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 2-1/8" | 7 | 155000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5004-7EC | 6x3180 | 2X3180 | 25440 | 228 | 4274 | 594 | 680 | 491 | 4030 | 1000 | 2000 | 3000 | 139 | 41 | 27520 | 28 | 1325 | 500 | 89 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 1-1/8" | 2-1/8" | 7 | 204000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-3004-9EB | 2x2120 | 1x2120 | 6360 | 88 | 2674 | 424 | 452 | 342 | 1829 | 600 | 1200 | 1800 | 28.39 | 10.6 | 5920 | 13 | 1380 | 300 | 76 | 220V/1PH | 62 | 0.28 | 5/8" | 1-3/8" | 9 | 75000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-4004-9EC | 4x2300 | 1X2300 | 11500 | 111 | 3274 | 514 | 532 | 412 | 3029 | 750 | 1500 | 2250 | 63.47 | 23.7 | 13280 | 17 | 1430 | 400 | 83 | 220V/1PH | 160 | 0.7 | 7/8" | 1-5/8" | 9 | 105000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5004-9EB | 4x3180 | 1X3180 | 15900 | 187.5 | 4274 | 594 | 680 | 425 | 4030 | 1000 | 2000 | 3000 | 75.52 | 28.6 | 30200 | 30 | 1325 | 500 | 89 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 7/8" | 2-1/8" | 9 | 155000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30
KA-5004-9EC | 6x3180 | 2X3180 | 25440 | 228 | 4274 | 594 | 680 | 491 | 4030 | 1000 | 2000 | 3000 | 112.6 | 41 | 28040 | 28 | 1325 | 500 | 89 | 380V/3PH | 820 | 1.59 | 1-1/8" | 2-1/8" | 9 | 204000 | 4 |  | Copper | Aluminum | Powder-coated | R404A | 30

## capacity
air_inlet | evap_temp | KA-4001-7EB | KA-4001-7EC | KA-5001-7EB | KA-5001-7EC | KA-4001-9EB | KA-4001-9EC | KA-5001-9EB | KA-5001-9EC | KA-3002-7EA | KA-3002-7EB | KA-3502-7EB | KA-4002-7EB | KA-4002-7EC | KA-5002-7EB | KA-5002-7EC | KA-3002-9EA | KA-3002-9EB | KA-4002-9EB | KA-4002-9EC | KA-5002-9EB | KA-5002-9EC | KA-3003-7EB | KA-3503-7EB | KA-4003-7EB | KA-4003-7EC | KA-5003-7EB | KA-5003-7EC | KA-3003-9EB | KA-4003-9EB | KA-4003-9EC | KA-5003-9EB | KA-5003-9EC | KA-3004-7EB | KA-4004-7EC | KA-5004-7EB | KA-5004-7EC | KA-3004-9EB | KA-4004-9EC | KA-5004-9EB | KA-5004-9EC
18 | 6 | 746 | 9.27 | 13.66 | 17.29 | 5.53 | 6.95 | 10.73 | 13.78 | 6.34 | 7.66 | 10.3 | 14.83 | 18.37 | 26.59 | 34.33 | 5.37 | 6.15 | 11.02 | 13.89 | 21.43 | 27.54 | 11.44 | 14.8 | 22.52 | 27.84 | 40.66 | 51.11 | 9.22 | 16.56 | 20.84 | 32.18 | 41.32 | 15.09 | 36.92 | 53.53 | 68.49 | 12.32 | 27.81 | 42.85 | 55.04
10 | 0 | 6.22 | 7.73 | 11.38 | 14.42 | 4.7 | 5.91 | 9.12 | 11.71 | 5.28 | 6.38 | 9.1 | 12.36 | 15.31 | 22.16 | 28.62 | 4.56 | 5.23 | 9.37 | 11.8 | 18.22 | 23.41 | 9.53 | 13 | 18.76 | 23.2 | 33.89 | 42.58 | 7.84 | 14.07 | 17.71 | 27.35 | 35.12 | 12.58 | 30.76 | 44.61 | 57.07 | 10.47 | 23.64 | 36.41 | 46.77
5 | -3 | 4.976 | 6.192 | 9.11 | 11.53 | 3.95 | 4.96 | 7.69 | 9.88 | 4.23 | 5.11 | 7.7 | 9.89 | 12.25 | 17.73 | 22.89 | 3.85 | 4.41 | 7.91 | 9.96 | 15.37 | 19.74 | 7.63 | 11 | 15.01 | 18.56 | 27.11 | 34.07 | 6.61 | 11.87 | 14.94 | 23.07 | 29.62 | 10.08 | 24.61 | 35.69 | 45.66 | 8.83 | 19.94 | 30.72 | 39.46
0 | -8 | 4.385 | 5.456 | 8.02 | 10.15 | 3.78 | 4.74 | 7.34 | 9.43 | 3.73 | 4.49 | 6.81 | 8.71 | 10.79 | 15.66 | 20.17 | 3.67 | 4.21 | 7.54 | 9.51 | 14.66 | 18.84 | 6.72 | 9.73 | 13.21 | 16.35 | 23.89 | 30.02 | 6.31 | 11.32 | 14.25 | 22.01 | 28.26 | 8.88 | 21.68 | 31.45 | 40.23 | 8.42 | 19.02 | 29.3 | 37.65
-5 | -12 | 3.82 | 4.753 | 6.99 | 8.84 | 3.42 | 4.29 | 6.63 | 8.52 | 3.24 | 3.91 | 5.93 | 7.59 | 9.41 | 13.64 | 17.57 | 3.31 | 3.8 | 6.81 | 8.58 | 13.24 | 17.02 | 5.86 | 8.48 | 11.51 | 14.24 | 20.81 | 26.15 | 5.7 | 10.23 | 12.88 | 19.89 | 25.53 | 6.91 | 18.89 | 27.39 | 35.04 | 7.61 | 17.19 | 26.48 | 34.01
-10 | -17 | 3.689 | 4.591 | 6.75 | 8.54 | 3.36 | 4.22 | 6.53 | 8.39 | 3.13 | 3.78 | 5.73 | 7.33 | 9.08 | 13.17 | 16.97 | 3.26 | 3.74 | 6.71 | 8.45 | 13.04 | 16.76 | 5.66 | 8.19 | 11.12 | 13.76 | 20.11 | 25.26 | 5.61 | 10.07 | 12.68 | 19.58 | 25.14 | 7.47 | 18.24 | 26.46 | 33.85 | 7.49 | 16.92 | 26.07 | 33.49
-18 | -25 | 3.48 | 4.33 | 6.37 | 8.06 | 3.23 | 4.06 | 6.27 | 8.06 | 2.96 | 3.57 | 5.42 | 6.92 | 8.57 | 12.43 | 16.01 | 3.14 | 3.6 | 6.45 | 8.12 | 12.54 | 16.11 | 5.34 | 7.75 | 10.49 | 12.98 | 18.96 | 23.83 | 5.39 | 9.68 | 12.19 | 18.82 | 24.17 | 7.05 | 17.21 | 24.96 | 31.93 | 7.19 | 16.27 | 25.06 | 32.19
-25 | -31 |  |  |  |  | 2.61 | 3.28 | 5.06 | 6.5 | [7 empty] | 2.53 | 2.9 | 5.2 | 6.55 | 10.11 | 12.99 | [6 empty] | 4.35 | 7.81 | 9.83 | 15.18 | 19.49 |  |  |  |  | 5.81 | 13.12 | 20.21 | 25.96